## Introducción
Haga doble clic para acceder
BioWATT (Herramienta de evaluación tecnológica de de la producción de | v1.0 (11-may-2016)
biogás a partir de aguas residuales)
A continuación aparecen las instrucciones básicas para usar la Herramienta de evaluación tecnológica de la producción de biogás a partir de aguas residuales (BioWATT). La Guía del usuario de BioWATT contiene información más detallada sobre BioWATT y las tecnologías de producción de energía a partir de aguas residuales valoradas por la herramienta (esta guía aparece incrustada como pdf en la parte superior de cada hoja de cálculo). La mayoría de los usuarios deben introducir los datos y ver los resultados en la hoja de cálculo denominada “Módulo básico”. Esta hoja de cálculo utiliza valores estándar para obtener los resultados. Los usuarios que tengan conocimientos avanzados del tratamiento de aguas residuales pueden usar la hoja de cálculo denominada “Módulo avanzado” para introducir datos más específicos o sobrescribir los datos predeterminados y así obtener resultados más precisos. 1. Introducir datos específicos del proyecto en las celdas VERDES. - En la hoja de cálculo “Módulo básico”, las entradas están en la sección “DATOS DE ENTRADA”. - La hoja de cálculo “Módulo avanzado” cuenta con entradas más detalladas para las diferentes tecnologías de producción de energía a partir de aguas residuales que son valoradas por la herramienta. **BioWATT permite entradas por parte del usuario para facilitar su aplicación. En la columna ‘Comentario’ se indican números de referencias para la definición de estas entradas, tanto en el Módulo básico como en el Módulo avanzado (por ejemplo, [1,2,5]), con todos los detalles de estas referencias indicados al fin de cada hoja. 2. Ver resultados - El resumen de resultados para las tecnologías de producción de energía a partir de aguas residuales valoradas se muestra en la hoja de cálculo “Módulo básico” debajo de “RESUMEN DE RESULTADOS.” (Todos los resultados de salida se calculan en la hoja de cálculo “Módulo avanzado”. Los valores seleccionados en la hoja de cálculo “Módulo avanzado” se copian en la sección “RESUMEN DE RESULTADOS” de la hoja de cálculo “Módulo básico”.) Todas las Salidas tanto en la hoja de cálculo “Módulo básico” como “Módulo avanzado” están en las celdas color NARANJA. - Se pueden obtener resultados y datos más detallados sobre las tecnologías de producción de energía a partir de aguas residuales valorados por BioWATT en la hoja de cálculo “Módulo avanzado”. Esto es así independientemente de si el usuario depende de los datos predeterminados de la herramienta o si el usuario decide introducir datos más específicos o sobrescribe los datos predeterminados en la hoja de cálculo “Módulo avanzado”. Se incluyen en ambas hojas de cálculo, “Módulo básico” y “Módulo avanzado”, notas explicativas o instrucciones de campo para ciertas entradas y salidas.

## Módulo básico
BioWATT (Herramienta de evaluación tecnológica de la producción de |  |  | v1.0 (11-may-2016)
biogás a partir de aguas residuales)
Haga doble clic para acceder
Proyecto: | (Nombre de la planta de tratamiento)
Fecha: | (Fecha)
DATOS DE ENTRADA
AGUAS RESIDUALES QUE INGRESAN A LA PLANTA | Valor | Unidad | Comentario
Carga hidráulica promedio | 40000 | m3/d | Proporcione un estimado del flujo diario previsto de aguas residuales que llegan a la planta de tratamiento de aguas residuales (WWTP). Se puede realizar un cálculo aproximado usando alrededor del 80% del suministro de agua hacia la misma zona de captación y añadiendo un supuesto del flujo de aguas pluviales y aguas subterráneas por intrusión. Para sistemas de alcantarillado separados esto podría añadir hasta un 30% adicional y para sistemas combinados esto podría añadir entre 100 y 200% adicionales. |  | 1000
Concentración de afluencia BOD5 promedio | 120 | mg/l | Brinde un estimado de la concentración prevista de BOD5 que entra a la planta de tratamiento de aguas residuales (WWTP). |  | 565
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO | Valor | Unidad | Comentario |  | 100
Emisiones de GEI locales a partir de la generación de electricidad | 565 | g CO2/kWh | Seleccione el valor apropiado del menú desplegable o use datos provenientes de otras fuentes (p. ej. [1])
¿Cuenta con un UASB que no está captando biogás? | NO |  | Seleccione “SÍ” o “NO” del menú desplegable |  | SÍ
¿Cuenta con una laguna anaerobia que no está captando biogás? | NO |  | Seleccione “SÍ” o “NO” del menú desplegable |  | NO
COSTO UNITARIO | Valor | Unidad | Comentario
Tarifa eléctrica | 0.15 | US$/kWh | Coloque el costo unitario dominante localmente para efectos de compra de la red pública
Costo unitario de evacuación de lodo | 10 | US$/m3 | Coloque el costo unitario dominante localmente para la evacuación/reutilización de lodos
Costo de mano de obra promedio | 10000 | US$/personal/año | Coloque el costo promedio dominante localmente de los operadores en la planta de tratamiento
RESUMEN DE RESULTADOS
CAS + DIGESTOR | Resultado | Unidad | Comentario
Producción de biogás | 567648 | m³/año
Generación de electricidad a partir de biogás | 1106913.6 | kWh/año
Incluyendo la codigestión | NO | ---
Incluyendo la desintegración de lodo por ultrasonido | NO | ---
Reducción de las emisiones de GEI por medio de electricidad a partir de biogás | -625.4062 | toneladas de CO2e/año
Eliminación de las emisiones de GEI provenientes del digestor | 0 | toneladas de CO2e/año
Reducción total de las emisiones de GEI | -625.4062 | toneladas de CO2e/año
Reducción del costo de electricidad | -166037.04 | US$/año
Reducción del costo de aireación en el tanque de aireación | -75600 | US$/año
Reducción del costo de evacuación de lodo | -28336.6957 | US$/año
Costo de operación y mantenimiento adicional | 52353.3823 | US$/año
Ahorro total de gastos de funcionamiento | -217620.3534 | US$/año
Digestor | 1658.5714 | m³
Almacenador de biogás | 311.04 | m³
Potencia total de energía eléctrica (CHP) | 151.632 | kW
FILTRO PERCOLADOR + DIGESTOR | Resultado | Unidad | Comentario
Producción de biogás | 541893.6 | m³/año
Generación de electricidad a partir de biogás | 1056692.52 | kWh/año
Incluyendo la codigestión | NO | ---
Reducción de las emisiones de GEI por medio de electricidad a partir de biogás | -597.0313 | toneladas de CO2e/año
Eliminación de las emisiones de GEI provenientes del digestor | 0 | toneladas de CO2e/año
Reducción total de las emisiones de GEI | -597.0313 | toneladas de CO2e/año
Reducción del costo de electricidad | -158503.878 | US$/año
Reducción del costo de evacuación de lodo | -26843.687 | US$/año
Costo de operación y mantenimiento adicional | 52353.3823 | US$/año
Ahorro total de gastos de funcionamiento | -132994.1827 | US$/año
Digestor | 1574.5714 | m³
Almacenador de biogás | 296.928 | m³
Potencia total de energía eléctrica (CHP) | 144.7524 | kW
UASB | Resultado | Unidad | Comentario
Producción de biogás | 380184 | m³/año
Generación de electricidad a partir de biogás | 741358.8 | kWh/año
Reducción de las emisiones de GEI por medio de electricidad a partir de biogás | -418.8677 | toneladas de CO2e/año
Eliminación de las emisiones de GEI provenientes del UASB | 0 | toneladas de CO2e/año
Reducción total de las emisiones de GEI | -418.8677 | toneladas de CO2e/año
Reducción del costo de electricidad | -111203.82 | US$/año
Costo de operación y mantenimiento adicional | 17413.2287 | US$/año
Ahorro total de gastos de funcionamiento | -93790.5913 | US$/año
Almacenador de biogás | 208.32 | m³
Potencia total de energía eléctrica (CHP) | 101.556 | kW
LAGUNA ANAEROBIA CUBIERTA | Resultado | Unidad | Comentario
Producción de biogás | 450514.2857 | m³/año
Generación de electricidad a partir de biogás | 946080 | kWh/año
Reducción de las emisiones de GEI por medio de electricidad a partir de biogás | -534.5352 | toneladas de CO2e/año
Eliminación de las emisiones de GEI provenientes de las lagunas anaerobias | 0 | toneladas de CO2e/año
Reducción total de la emisión de GEI | -534.5352 | toneladas de CO2e/año
Reducción del costo de electricidad | -141912 | US$/año
Costo de operación y mantenimiento adicional | 24848.8362 | US$/año
Ahorro total de gastos de funcionamiento | -117063.1638 | US$/año
Potencia total de energía eléctrica (CHP) | 129.6 | kW
Bibliografía
[1] … International Energy Agency IEA (2012): "CO2 Emissions From Fuel Combustion", www.iea.org
Clave de desbloqueo: W2E

## Módulo avanzado
BioWATT (Herramienta de evaluación tecnológica de producción de |  |  | v1.0 (11-may-2016)
biogás a partir de aguas residuales)
Haga doble clic para acceder
Proyecto: | (Nombre de la planta de tratamiento)
Fecha: | (Fecha)
DATOS GENERALES | Valor | Unidad | Comentario
AGUAS RESIDUALES QUE INGRESAN A LA PLANTA
Carga hidráulica promedio | 40000 | m³/d
Concentración de afluencia BOD5 promedio | 120 | mg/l
Concentración TSS/ BOD5 promedio | 1 | --- | Típicamente: 1.00 (0.8-1.2) [2,3,4,5]
Concentración de afluencia TSS promedio | 120 | mg/l | Típicamente: el mismo valor para la concentración de BOD5
Concentración VSS/TSS promedio | 0.75 | --- | Típicamente: VSS/TSS = 0.75 (0.6-0.85) [2,3,4]; en caso del número dominante de tanques sépticos en la zona de captación, este dato podría bajar a 0.2-0.3 [2].
Concentración de afluencia VSS promedio | 90 | mg/l
Producción específica per cápita de BOD5 local | 50 | gBOD5/cap/d | Seleccione el valor apropiado del menú desplegable o use datos provenientes de otras fuentes [3,4,5] |  | 60
Carga de contaminación (BOD5) promedio | 4800 | kg/d |  |  | 50
Habitantes equivalentes 60 | 80000 | PE60 | (Nota: 1 PE60 = 60 g BOD5/d) |  | 40
Capita equivalentes locales | 96000 | cap | (Nota: 1 cap = xx g BOD5/d, de conformidad con los datos de entrada específicos del proyecto)
CAS + DIGESTOR DE LODO | Valor | Unidad | Comentario
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
▪ Sedimentador primario (PST)
¿Está previsto contar con un PST? | SÍ |  | Seleccione “SÍ” o “NO” del menú desplegable “SÍ” (se recomienda cuando el afluente de TSS > 80 mg/l), “NO” (se recomienda cuando el afluente de TSS < 80 mg/l) |  | SÍ
Volumen del PST | 1250 | m³ |  |  | NO
Tiempo de retención promedio en el PST | 0.75 | h | Típicamente: 0.75 (0.50-1.5) en una carga hidráulica promedio [3,5]
Eficiencia de remoción de BOD5 del PST | 30 | % | Típicamente: 30 (20-35) [3,5]
Eficiencia de remoción de TSS del PST | 50 | % | Típicamente: 50 (50-65) [3,5]
▪ Tanque de aireación (AT)
Carga promedio del afluente de BOD5 | 3360 | kg/d
Carga promedio del afluente de TSS | 2400 | kg/d
PRODUCCIÓN DE LODO
▪ Lodo primario
Producción de PS diaria (DS) | 2400 | kgDS/d
DS del lodo primario después del espesamiento | 3.5 | %DS | Espesador de gravedad 2-6% [3,4]. Espesador mecánico: 5-7% [3,4].
VS/DS del lodo primario después del espesamiento | 75 | %VS | Típicamente: VSS/TSS = 0.75 (0.6-0.85) [2,3,7]; en caso de muchos tanques sépticos, este dato podría bajar a 0.2-0.3 [2]
Producción de PS diaria, lodo espesado (m3) | 68.5714 | m³/d
▪ Lodo secundario
Producción bruta diaria de WAS (DS) | 0.75 | gDS/gBOD5 | Típicamente: 0.75 (0.5-1.2), dependiendo del afluente de TSS, tiempo medio de retención lodo, temperatura [3,4,5].
| 2520 | kgDS/d
DS después del espesamiento del WAS | 6 | %DS | Espesador de gravedad 2-4% [3,4]. Espesador mecánico: 5-7% [3,4].
VS/DS después del espesamiento del WAS | 70 | %VS | (i) tiempo de retención lodo ≈ 5-10 días: promedio de 70% (65-75%) [2,3,7,9], (ii) tiempo de retención lodo ≈ 10-15 días: promedio de 68% (62-75%) [2,3,7,9], (iii) tiempo de retención lodo > 20 días: promedio de 65 (60-70%) [2,3,7,9]
Producción de WAS diaria, lodo espesado (m3) | 42 | m³/d
CODIGESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS
¿Deberá incluir codigestión el tratamiento de lodo? | NO |  | Seleccione “SÍ” o “NO” del menú desplegable |  | SÍ
Tipo de materia prima orgánica |  |  | Describa el tipo de materia prima orgánica |  | NO
Cantidad promedio diaria de materia orgánica | 0 | m³/d
DS de la materia prima orgánica | 5 | % de peso | Seleccione el valor apropiado del menú desplegable o use datos provenientes de otras fuentes [2,3,8] |  | 5 | 90
VS/DS de la materia prima orgánica | 90 | %VS | Seleccione el valor apropiado del menú desplegable o use datos provenientes de otras fuentes [2,3,8] |  | 10 | 90
DESINTEGRACIÓN DE LODO con ULTRASONIDO |  |  |  |  | 5 | 95
¿Deberá incluir el tratamiento de lodos con ultrasonido previo al digestor? | NO | --- | Seleccione “SÍ” o “NO” del menú desplegable
Aumento previsto en el rendimiento de biogás a partir de lodo | 0 | % | Típicamente: +20% (10-30%) [2]
DIGESTOR
Tiempo de retención en el digestor | 15 | días | (i) digestor mesofílico (30-38°C): >15 días (plantas WWTP grandes), >20 días (WWTP medianas y pequeñas) [2,3,4]. (ii) temperatura ambiente: véase la figura [2,7,9].
Volumen requerido del digestor | 1658.5714 | m³
▪ m3/d de alimentación
Alimentación promedio de PS | 68.5714 | m³/d
Alimentación promedio de WAS | 42 | m³/d
Alimentación promedio de materia prima orgánica | 0 | m³/d
Promedio total de alimentación | 110.5714 | m³/d
▪ Alimentación del DS
Alimentación promedio de PS | 2400 | kgDS/d
Alimentación promedio de WAS | 2520 | kgDS/d
Alimentación promedio de materia prima orgánica | 0 | kgDS/d
Promedio total de alimentación | 4920 | kgDS/d
▪ Alimentación del VS
Alimentación promedio de PS | 1800 | kgVS/d
Alimentación promedio de WAS | 1764 | kgVS/d
Alimentación promedio de materia prima orgánica | 0 | kgVS/d
Promedio total de alimentación | 3564 | kgVS/d
▪ Destrucción de VS (%)
VS promedio de la destrucción de PS | 60 | % de VS | Típicamente: 55-60% [2,3,4]
VS promedio de la destrucción de WAS | 40 | % de VS | Típicamente: 30-40% [2,3,4]
VS promedio de la destrucción de materia prima orgánica | 85 | % de VS | Seleccione el valor apropiado del menú desplegable o use datos provenientes de otras fuentes [2,3,8] |  | 85
▪ Destrucción de VS (kgVS) |  |  |  |  | 80
VS promedio de la destrucción de PS | 1080 | kgVSdestruido/d |  |  | 95
VS promedio de la destrucción de WAS | 705.6 | kgVSdestruido/d
VS promedio de la destrucción de materia prima orgánica | 0 | kgVSdestruido/d
Promedio total de la destrucción de PS | 1785.6 | kgVSdestruido/d
LODO PARA ELIMINACIÓN / REUTILIZACIÓN
DS después de la deshidratación de lodo | 23 | %DS | Típicamente: 23 (18-35) [3,4]
Producción promedio total de DS | 3134.4 | kgDS/d
Producción total de DS específico | 39.18 | gDS/PE60/d
| 32.65 | gDS/cap/d
Promedio total de producción de lodos deshidratados | 13.6278 | m³/d
| 4974.1565 | m³/año
PRODUCCIÓN DE BIOGÁS
Volumen del almacenador de biogás | 20 | % de producción de gas diaria | Típicamente: 20 (10-30)% para plantas WWTP grandes a pequeñas [2,3]
Volumen requerido del almacenador de biogás | 311.04 | m³
▪ Producción de biogás
Rendimiento de biogás a partir de PS | 950 | L/kgVSdestroyed | Típicamente: 950 (900-1000) [2,3]
Rendimiento de biogás a partir de WAS | 750 | L/kgVSdestroyed | Típicamente: 750 (700-800) [2,3]
Rendimiento de biogás a partir de la materia orgánica | 1000 | L/kgVSdestroyed | Seleccione el valor apropiado del menú desplegable o use datos provenientes de otras fuentes [2,3,8] |  | 1100
▪ Producción de biogás |  |  |  |  | 1000
Producción de biogás a partir de PS | 1026 | m³/d |  |  | 850
Producción de biogás a partir de WAS | 529.2 | m³/d
Producción de biogás a partir de la materia orgánica | 0 | m³/d
Producción de biogás a partir del tratamiento de ultrasonido | 0 | m³/d
Producción total de biogás | 1555.2 | m³/d
| 567648 | m³/año
Producción total de biogás específico | 19.44 | L/PE60/d
| 16.2 | L/cap/d
▪ Contenido de metano del biogás
Metano presente en el biogás a partir del PS+WAS | 65 | % CH4 | Típicamente: 65 (60-70%) [2,3,4,6]
Metano presente en el biogás a partir de materia prima orgánica | 60 | % CH4 | Seleccione el valor apropiado del menú desplegable o use datos provenientes de otras fuentes [2,3,8]
Metano en la producción total de biogás | 65 | % CH4
ENERGÍA A PARTIR DE BIOGÁS
Valor calorífico del biogás | 6.5 | kWh/m3
▪ Generación de electricidad
CHP: Eficiencia de la generación de energía eléctrica | 30 | % | Típicamente: cogeneración: 30-40%, microturbina: 28-33%, o véase la figura [2,3]
Generación de electricidad a partir de biogás | 3032.64 | kWh/d |  |  | 75
| 13.8364 | kWh/PE60/año |  |  | 60
| 1106913.6 | kWh/año |  |  | 53
Consumo de electricidad de CAS-WWTP | 35 | kWh/PE60/año | Típicamente: 20-50 [2], o véase la tabla [2,10]
| 7671.2329 | kWh/d
| 2800000 | kWh/año
Cobertura de electricidad de la planta de tratamiento (WWTP) a partir del biogás | 39.53% | % de consumo
▪ Generación de energía térmica
CHP: Eficiencia de la generación de energía térmica | 50 | % | Típicamente: 50 (50-55)% [2,3]
Generación de energía térmica | 5054.4 | kWh/d
| 1844856 | kWh/año
REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GAS DE EFECTO INVERNADERO (GEI)
Emisiones de GEI locales a partir de la generación de electricidad | 565 | g CO2/kWh
Producción de electricidad a partir de biogás renovable | 1106913.6 | kWh/año
Reducción de las emisiones de GEI por medio de electricidad a partir de biogás | -625.4062 | toneladas de CO2e/año | Esta es la emisión de CO2e fósil (evitada) que se evade a través de la utilización de biogás renovable para la generación de energía.
Eliminación de las emisiones de GEI provenientes del digestor | 0 | toneladas de CO2e/año | El biogás en cuestión se puede tomar en consideración únicamente si la emisión del mismo ocurrió antes de este proyecto; si el biogás es generado y utilizado por el proyecto, este no se puede considerar como una reducción de emisión.
Reducción total de la emisión de GEI | -625.4062 | toneladas de CO2e/año
AHORROS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Tarifa eléctrica | 0.15 | US$/kWh
Reducción del costo de electricidad | -454.896 | US$/d | (El ahorro es equivalente a la producción de electricidad a partir del biogás)
| -166037.04 | US$/año
Reducción del costo de aireación en el tanque de aireación | -1380.8219 | kWh/d | (El valor, el cual se calcula aquí, se basa en la comparación con la aireación extendida sin PST. Se toman en cuenta los supuestos siguientes: (i) la aireación requiere 60% del total del consumo de electricidad de la WWTP, (ii) la introducción de PST reduce el requerimiento de aireación de acuerdo con su eficiencia de remoción de la demanda biológica de oxígeno.)
| -504000 | kWh/año
| -75600 | US$/año
Costo unitario de evacuación de lodo | 10 | US$/m3
Reducción del costo de evacuación de lodo | -7.7635 | m³/d
| -2833.6696 | m³/año
| -28336.6957 | US$/año
Costo por año de mano de obra adicional | 10000 | US$/personal/año
| 15000 | US$/año | (El valor que aquí se calcula se basa en los supuestos siguientes: (i) una planta WWTP occidental y moderna requiere adicionalmente de 0.5 USD/PE60/a para ejecutar un sistema de digestión, (ii) la WWTP de este proyecto requerirá 50% más de personal que una planta occidental debido a eficiencias no óptimas, (iii) el costo TOTAL de una planta WWTP occidental se asume en 40,000 US$/año)
Costo de mantenimiento adicional | 37353.3823 | US$/año | (El valor que aquí se calcula se basa en los supuestos siguientes: (i) El costo de mantenimiento adicional equivale a 1%/año del requerimiento CAPEX europeo para un sistema de mesófilos para digestión de lodos, (ii) el requerimiento CAPEX europeo para un sistema de digestión equivale a 81098 x PE60 (-0.684), (iii) EUR/US$ = 1.3)
Ahorro total de gastos de funcionamiento | -217620.3534 | US$/año
REQUISITOS DE INSTALACIÓN
Sedimentador primario | 1250 | m³
Tratamiento previo de residuos orgánicos | ¡Verificar requisitos específicos! | ---
Instalaciones de desintegración de lodo por ultrasonido | NO | ---
Reducción del volumen en el tanque de aireación | -30% | %
Volumen del digestor | 1658.5714 | m³
Almacenador de biogás | 311.04 | m³
Potencia total de energía eléctrica (CHP) | 151.632 | kW | Supuesto: tiempo de operación promedio = 20 h/d
| 75.816 | kW / unidad | Basado en 2 unidades
Limpieza de biogás | ¡Verificar requisitos específicos! | ---
Sistema de tuberías de biogás, brote, etc. | ¡Verificar requisitos específicos! | ---
FILTRO PERCOLADOR + DIGESTOR DE LODO | Valor | Unidad | Comentario
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
▪ Sedimentador primario (PST)
¿Está previsto contar con un PST? | SÍ |  | Seleccione “SÍ” o “NO” del menú desplegable “SÍ” (se recomienda cuando el afluente de TSS > 80 mg/l), “NO” (se recomienda cuando el afluente de TSS < 80 mg/l)
Volumen del PST | 1250 | m³
Tiempo de retención promedio en el PST | 0.75 | h | Típicamente: 0.75 (0.50-1.5) en una carga hidráulica promedio [3,5]
Eficiencia de remoción de BOD5 del PST | 30 | % | Típicamente: 30 (20-35) [3,5]
Eficiencia de remoción de TSS del PST | 50 | % | Típicamente: 50 (50-65) [3,5]
▪ FILTRO PERCOLADOR (TF)
Carga promedio del afluente de BOD5 | 3360 | kg/d
Carga promedio del afluente de TSS | 2400 | kg/d
PRODUCCIÓN DE LODO
▪ Lodo primario
Producción de PS diaria (DS) | 2400 | kgDS/d
DS del lodo primario después del espesamiento | 3.5 | %DS | Espesador de gravedad 2-6% [3,4]. Espesador mecánico: 5-7% [3,4].
VS/DS del lodo primario después del espesamiento | 75 | %VS | Típicamente: VSS/TSS = 0.75 (0.6-0.85); en caso de muchos tanques sépticos, este dato podría bajar a 0.2-0.3
Producción de PS diaria, lodo espesado (m3) | 68.5714 | m³/d
▪ Lodo secundario
Producción bruta diaria de TFS (DS) | 0.65 | gDS/gBOD5 | Típicamente: 0.65 (0.5-1.0), depende del afluente de TSS, la carga del filtro, la temperatura [3,4].
| 2184 | kgDS/d
DS después del espesamiento del TFS | 6 | %DS | Espesador de gravedad 2-4% [3,4]. Espesador mecánico: 5-7% [3,4].
VS/DS después del espesamiento del TFS | 70 | %VS | Típicamente: 70 (60-70%) [2,3,9]
Producción de TFS diaria, lodo espesado (m3) | 36.4 | m³/d
CODIGESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS
¿Deberá incluir codigestión el tratamiento de lodo? | NO |  | (Mismo supuesto que el anterior para CAS + Digestión)
Tipo de materia prima orgánica | 0 |  | (Mismo supuesto que el anterior para CAS + Digestión)
Cantidad promedio diaria | 0 | m³/d | (Mismo supuesto que el anterior para CAS + Digestión)
DS de la materia prima orgánica | 5 | % de peso | (Mismo supuesto que el anterior para CAS + Digestión)
VS/DS de la materia prima orgánica | 90 | %VS | (Mismo supuesto que el anterior para CAS + Digestión)
DIGESTOR
Tiempo de retención del digestor | 15 | días | (i) digestor mesofílico (30-38°C): >15 días (plantas WWTP grandes), >20 días (WWTP medianas y pequeñas) [2,3,4]. (ii) temperatura ambiente: véase la figura para CAS + Digestión [2,7,9]
Volumen requerido del digestor | 1574.5714 | m³
▪ m3/d de alimentación
Alimentación promedio de PS | 68.5714 | m³/d
Alimentación promedio de TFS | 36.4 | m³/d
Alimentación promedio de materia prima orgánica | 0 | m³/d
Promedio total de alimentación | 104.9714 | m³/d
▪ Alimentación del DS
Alimentación promedio de PS | 2400 | kgDS/d
Alimentación promedio de WAS | 2184 | kgDS/d
Alimentación promedio de materia prima orgánica | 0 | kgDS/d
Promedio total de alimentación | 4584 | kgDS/d
▪ Alimentación del VS
Alimentación promedio de PS | 1800 | kgVS/d
Alimentación promedio de WAS | 1528.8 | kgVS/d
Alimentación promedio de materia prima orgánica | 0 | kgVS/d
Promedio total de alimentación | 3328.8 | kgVS/d
▪ Destrucción de VS (%)
VS promedio de la destrucción de PS | 60 | % de VS | (Mismo supuesto que el anterior para CAS + Digestión)
VS promedio de la destrucción de TFS | 40 | % de VS | (Mismo supuesto que el anterior para CAS + Digestión)
VS promedio de la destrucción de materia prima orgánica | 85 | % de VS | (Mismo supuesto que el anterior para CAS + Digestión)
▪ Destrucción de VS (kgVS)
VS promedio de la destrucción de PS | 1080 | kgVSdestroyed/d
VS promedio de la destrucción de WAS | 611.52 | kgVSdestroyed/d
VS promedio de la destrucción de materia prima orgánica | 0 | kgVSdestroyed/d
Promedio total de la destrucción de PS | 1691.52 | kgVSdestroyed/d
LODO PARA ELIMINACIÓN / REUTILIZACIÓN
DS después de la deshidratación de lodo | 23 | %DS | (Mismo supuesto que el anterior para CAS + Digestión)
Producción promedio total de DS | 2892.48 | kgDS/d
Producción total de DS específico | 36.156 | gDS/PE60/d
| 30.13 | gDS/cap/d
Promedio total de producción de lodos deshidratados | 12.576 | m³/d
| 4590.24 | m³/año
PRODUCCIÓN DE BIOGÁS
Volumen del almacenador de biogás | 20 | % de producción de gas diaria | (Mismo supuesto que el anterior para CAS + Digestión)
Volumen requerido del almacenador de biogás | 296.928 | m³
▪ Rendimiento de biogás
Rendimiento de biogás a partir de PS | 950 | L/kgVSdestroyed | (Mismo supuesto que el anterior para CAS + Digestión)
Rendimiento de biogás a partir de TFS | 750 | L/kgVSdestroyed | (Mismo supuesto que el anterior para CAS + Digestión)
Rendimiento de biogás a partir de la materia orgánica | 1000 | L/kgVSdestroyed | (Mismo supuesto que el anterior para CAS + Digestión)
▪ Producción de biogás
Producción de biogás a partir de PS | 1026 | m³/d
Producción de biogás a partir de TFS | 458.64 | m³/d
Producción de biogás a partir de la materia orgánica | 0 | m³/d
Producción total de biogás | 1484.64 | m³/d
| 541893.6 | m³/año
Producción total de biogás específico | 18.558 | L/PE60/d
| 15.465 | L/cap/d
▪ Contenido de metano del biogás
Metano presente en el biogás a partir del PS+TFS | 65 | % CH4 | (Mismo supuesto que el anterior para CAS + Digestión)
Metano presente en el biogás a partir de materia prima orgánica | 60 | % CH4 | (Mismo supuesto que el anterior para CAS + Digestión)
Metano en la producción total de biogás | 65 | % CH4
ENERGÍA A PARTIR DE BIOGÁS
Valor calorífico del biogás | 6.5 | kWh/m3
▪ Electricidad
Eficiencia de la generación de energía eléctrica | 30 |  | (Mismo supuesto que el anterior para CAS + Digestión)
CHP: Generación de electricidad a partir de biogás | 2895.048 | kWh/d
| 13.2087 | kWh/PE60/año
| 1056692.52 | kWh/año
Consumo de electricidad de TF-WWTP | 15 | kWh/PE60/año | Típicamente: 15 (8-38), depende de los requisitos de consumo de energía para las etapas de tratamiento distintas del filtro percolador [2]
| 3287.6712 | kWh/d
| 1200000 | kWh/año
Cobertura de electricidad de la planta de tratamiento (WWTP) a partir del biogás | 88.06% | % de consumo
▪ Energía térmica
CHP: Eficiencia de la generación de energía térmica | 50 | % | (Mismo supuesto que el anterior para CAS + Digestión)
Generación de energía térmica | 4825.08 | kWh/d
| 1761154.2 | kWh/año
REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GAS DE EFECTO INVERNADERO (GEI)
Emisiones de GEI locales a partir de la generación de electricidad | 565 | g CO2/kWh
Producción de electricidad a partir de biogás renovable | 1056692.52 | kWh/año
Reducción de las emisiones de GEI por medio de electricidad a partir de biogás | -597.0313 | toneladas de CO2e/año | Esta es la emisión de CO2e fósil (evitada) que se evade a través de la utilización de biogás renovable para la generación de energía.
Eliminación de las emisiones de GEI provenientes del digestor | 0 | toneladas de CO2e/año | El biogás en cuestión se puede tomar en consideración únicamente si la emisión del mismo ocurrió antes de este proyecto; si el biogás es generado y utilizado por el proyecto, este no se puede considerar como una reducción de emisión.
Reducción total de las emisiones de GEI | -597.0313 | toneladas de CO2e/año
AHORROS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Tarifa eléctrica | 0.15 | US$/kWh
Reducción del costo de electricidad | -434.2572 | US$/d | (El ahorro es equivalente a la producción de electricidad a partir del biogás)
| -158503.878 | US$/año
Costo unitario de evacuación de lodo | 10 | US$/m3
Reducción del costo de evacuación de lodo | -7.3544 | m³/d
| -2684.3687 | m³/año
| -26843.687 | US$/año
Costo por año de mano de obra adicional | 10000 | US$/personal/año
| 15000 | US$/año | (Mismo supuesto que el anterior para CAS + Digestión)
Costo de mantenimiento adicional | 37353.3823 | US$/año | (Mismo supuesto que el anterior para CAS + Digestión)
Ahorro total de gastos de funcionamiento | -132994.1827 | US$/año
REQUISITOS DE INSTALACIÓN
Sedimentador primario | 1250 | m³
Tratamiento previo de residuos orgánicos | ¡Verificar requisitos específicos! | ---
Volumen del digestor | 1574.5714 | m³
Almacenador de biogás | 296.928 | m³
Potencia total de energía eléctrica (CHP) | 144.7524 | kW | Supuesto: tiempo de operación promedio = 20 h/d
| 72.3762 | kW / unidad | Basado en 2 unidades
Limpieza de biogás | ¡Verificar requisitos específicos! | ---
Sistema de tuberías de biogás, brote, etc. | ¡Verificar requisitos específicos! | ---
UASB | Valor | Unidad | Comentario
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
▪ UASB
Carga promedio del afluente de BOD5 | 4800 | kg/d
Carga promedio del afluente de TSS | 4800 | kg/d
PRODUCCIÓN DE LODO
▪ Lodo secundario
Producción bruta diaria del UASB-S (DS) | 0.3 | gDS/gBOD5 | Típicamente: 0.3 (0.2-0.4) [2,4,6]
| 1440 | kgDS/d
DS del lodo cuando se ha retirado del UASB | 3.5 | %DS | Típicamente: 3.5 (3-5)% [2,4,6]
DS después del espesamiento del UASB-S | 4 | %DS | Espesante de gravedad 3-6% [experiencia].
VS/DS después del espesamiento del UASB-S | 56 | %VS | Típicamente: 56% (50-60%) [9]
Producción diaria del lodo UASB-S, espesado (m3) | 36 | m³/d
LODO PARA ELIMINACIÓN / REUTILIZACIÓN
DS después de la deshidratación de lodo | 24 | %DS | Típicamente: 24 (20-35) [3,4]
Producción promedio total de DS | 1440 | kgDS/d
Producción total de DS específico | 18 | gDS/PE60/d
| 15 | gDS/cap/d
Promedio total de producción de lodos deshidratados | 6 | m³/d
| 2190 | m³/año
PRODUCCIÓN DE BIOGÁS
Volumen del almacenador de biogás | 20 | % de producción de gas diaria | (Mismo supuesto que el anterior para CAS + Digestión)
Volumen requerido del almacenador de biogás | 208.32 | m³
▪ Rendimiento de biogás
Rendimiento de biogás a partir del afluente de la carga de contaminación | 217 | L/kgBOD5,added/d | Típicamente: 217 (115-280) [2,11]
▪ Producción de biogás
Producción de biogás | 1041.6 | m³/d
| 380184 | m³/año
Producción total de biogás específico | 13.02 | L/PE60/d | Típicamente: 13 (7-16)
| 10.85 | L/cap/d
▪ Contenido de metano del biogás
Metano presente en el biogás a partir del UASB | 65 | % CH4 | Típicamente: 65 (60-80)% [2,3,4,6,11]
ENERGÍA A PARTIR DE BIOGÁS
Valor calorífico del biogás | 6.5 | kWh/m3
▪ Electricidad
CHP: Eficiencia de la generación de energía eléctrica | 30 | % | Típicamente: cogeneración: 30-40%, microturbina: 28-33%, o véase la figura anterior para CAS + Digestión [2,3]
Generación de electricidad a partir de biogás | 2031.12 | kWh/d
| 9.267 | kWh/PE60/año
| 741358.8 | kWh/año
Consumo de electricidad del UASB-WWTP | 8 | kWh/PE60/año | Típicamente: 8 (2-13) [2]
| 1777.7778 | kWh/d
| 648888.8889 | kWh/año
Cobertura de electricidad de la planta de tratamiento (WWTP) a partir del biogás | 114.3% | % de consumo
▪ Energía térmica
CHP: Eficiencia de la generación de energía térmica | 50 | % | Típicamente: 50 (50-55)% [2,3]
Generación de energía térmica | 3385.2 | kWh/d
| 1235598 | kWh/año
REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GAS DE EFECTO INVERNADERO (GEI)
Emisiones de GEI locales a partir de la generación de electricidad | 565 | g CO2/kWh
Producción de electricidad a partir de biogás renovable | 741358.8 | kWh/año
Reducción de las emisiones de GEI por medio de electricidad a partir de biogás | -418.8677 | toneladas de CO2e/año | Esta es la emisión de CO2e fósil (evitada) que se evade a través de la utilización de biogás renovable para la generación de energía.
Emisión de biogás previo a este proyecto de WWTP | 0 | m³/año
Emisión de metano previo a este proyecto de WWTP | 0 | m³/año
Factor de GEI para el metano | 21 | --- | Este factor indica qué tan potente es el metano como GEI con respecto al CO2 [2,3]
Peso específico del metano | 0.72 | kg/m3 metano | [2]
Eliminación de las emisiones de GEI provenientes del UASB | 0 | toneladas de CO2e/año | El biogás en cuestión se puede tomar en consideración únicamente si la emisión del mismo ocurrió antes de este proyecto; si el biogás es generado y utilizado por el proyecto, este no se puede considerar como una reducción de emisión.
Reducción total de la emisión de GEI | -418.8677 | toneladas de CO2e/año
AHORROS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Tarifa eléctrica | 0.15 | US$/kWh
Reducción del costo de electricidad | -304.668 | US$/d | (El ahorro es equivalente a la producción de electricidad a partir del biogás)
| -111203.82 | US$/año
Costo de operación y mantenimiento adicional para CHP | 17413.2287 | US$/año | (El valor, el cual se calcula aquí, se basa en el costo adicional de mantenimiento para el CHP por kWh producido = 12.321 x kWelectr(-0.422)). Depende del tamaño del CHP, esto implica gastos de funcionamiento (OPEX) de 0.5-4.0 centavos/kWhelectr
Ahorro total de gastos de funcionamiento | -93790.5913 | US$/año
REQUISITOS DE INSTALACIÓN
Almacenador de biogás | 208.32 | m³
Potencia total de energía eléctrica (CHP) | 101.556 | kW | Supuesto: tiempo de operación promedio = 20 h/d
| 50.778 | kW / unidad | Basado en 2 unidades
Limpieza de biogás | ¡Verificar requisitos específicos! | ---
LAGUNA ANAEROBIA CUBIERTA | Valor | Unidad | Comentario
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
▪ Laguna anaerobia cubierta
Carga promedio del afluente de BOD5 | 4800 | kg/d
Carga promedio del afluente de TSS | 4800 | kg/d
PRODUCCIÓN DE LODOS
▪ Lodo secundario
Producción bruta diaria de AP-S (DS) | 6 | kgDS/cap/a | Típicamente: 6 (4-10) [2,4,12]
| 1578.0822 | kgDS/d
DS del lodo cuando se ha retirado del AP | 6 | %DS | Típicamente: 6 (5-10)% [2,4,12]
VS/DS de AP-S | 55 | %VS | Típicamente: 55 (50-60)% [9]
Producción diaria del lodo AP-S, espesado (m3) | 26.3014 | m³/d
ELIMINACIÓN / REUTILIZACIÓN DE LODOS
DS después de la deshidratación de lodos | 25 | %DS | Típicamente: 25 (20-35) [3,4]
Producción promedio total de DS | 1578.0822 | kgDS/d
Producción total de DS específico | 19.726 | gDS/PE60/d
| 16.4384 | gDS/cap/d
Promedio total de producción de lodos deshidratados | 6.3123 | m³/d
| 2304 | m³/año
PRODUCCIÓN DE BIOGÁS
▪ Rendimiento de biogás
Rendimiento de metano a partir del afluente de la carga de contaminación | 180 | L CH4/kgBOD5 | Típicamente: 180 (160-230) [2,4,6,11,13]
Rendimiento de biogás a partir del afluente de la carga de contaminación | 257.1429 | L/kgBOD5,added/d | Típicamente: 250 (230-330)
▪ Producción de biogás
Producción de CH4 | 864 | m³/d
Producción de biogás | 1234.2857 | m³/d
| 450514.2857 | m³/año
Producción total de biogás específico | 15.4286 | L/PE60/d | Típicamente: 14-20
| 12.8571 | L/cap/d
▪ Contenido de metano del biogás
Metano presente en el biogás a partir de AP | 70 | % CH4 | Típicamente: 70 (60-80)% [2,4,6,11,13]
ENERGÍA A PARTIR DE BIOGÁS
Valor calorífico del biogás | 7 | kWh/m3
▪ Electricidad
CHP: Eficiencia de la generación de energía eléctrica | 30 | % | Típicamente: cogeneración: 30-40%, microturbina: 28-33%, o véase la figura anterior para CAS + Digestión [2,3]
Generación de electricidad a partir de biogás | 2592 | kWh/d
| 11.826 | kWh/PE60/año
| 946080 | kWh/año
Consumo de electricidad de AP-WWTP | 3 | kWh/PE60/año | Típicamente: 1-3, depende principalmente de las necesidades de bombeo (véase la figura) [2]
| 666.6667 | kWh/d
| 243333.3333 | kWh/año
Cobertura de electricidad de la planta de tratamiento (WWTP) a partir del biogás | 388.8% | % de consumo
▪ Energía térmica
CHP: Eficiencia de la generación de energía térmica | 50 | % | Típicamente: 50 (50-55)% [2,3]
Generación de energía térmica | 4320 | kWh/d
| 1576800 | kWh/año
REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GAS DE EFECTO INVERNADERO (GEI)
Emisiones de GEI locales a partir de la generación de electricidad | 565 | g CO2/kWh
Producción de electricidad a partir de biogás renovable | 946080 | kWh/año
Reducción de las emisiones de GEI por medio de electricidad a partir de biogás | -534.5352 | toneladas de CO2e/año | Esta es la emisión de CO2e fósil (evitada) que se evade a través de la utilización de biogás renovable para la generación de energía.
Emisión de biogás previo a este proyecto de WWTP | 0 | m³/año
Emisión de metano previo a este proyecto de WWTP | 0 | m³/año
Factor de emisión del GEI para el metano | 21 | --- | Este factor indica qué tan potente es el metano como GEI con respecto al CO2 [2,3]
Peso específico del metano | 0.72 | kg/m3 metano | [2]
Eliminación de las emisiones de GEI provenientes de las lagunas anaerobias | 0 | toneladas de CO2e/año | El biogás en cuestión se puede tomar en consideración únicamente si la emisión del mismo ocurrió antes de este proyecto; si el biogás es generado y utilizado por el proyecto, este no se puede considerar como una reducción de emisión.
Reducción total de la emisión de GEI | -534.5352 | toneladas de CO2e/año
AHORROS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Tarifa eléctrica | 0.15 | US$/kWh
Reducción del costo de electricidad | -388.8 | US$/d | (El ahorro es equivalente a la producción de electricidad a partir del biogás)
| -141912 | US$/año
Costo de operación y mantenimiento adicional para CHP | 20048.8362 | US$/año | (El valor, el cual se calcula aquí, se basa en el costo adicional de mantenimiento para el CHP por kWh producido = 12.321 x kWelectr(-0.422)). Depende del tamaño del CHP, esto implica gastos de funcionamiento (OPEX) de 0.5-4.0 centavos/kWhelectr
Costo de operación y mantenimiento adicional para las cubiertas | 4800 | US$/año | (El valor que aquí se calcula se basa en los supuestos siguientes: (i) el área cubierta se deriva del tiempo de retención en AP = 2 d, profundidad del agua = 5 m, (ii) costo unitario de la cubierta = 15 US$/m2, (iii) costo operación y mantenimiento (O&M) = 2% de CAPEX)
Ahorro total de gastos de funcionamiento | -117063.1638 | US$/año
REQUISITOS DE INSTALACIÓN
Cubierta en AP | ¡Verificar el diseño específico del AP! | m2
Potencia total de energía eléctrica (CHP) | 129.6 | kW | Supuesto: tiempo de operación promedio = 20 h/d
| 64.8 | kW / unidad | Basado en 2 unidades
Limpieza de biogás | ¡Verificar requisitos específicos! | ---
Sistema de tuberías de biogás, brote, etc. | ¡Verificar requisitos específicos! | ---
Bibliografía
[1] … International Energy Agency IEA (2012): "CO2 Emissions From Fuel Combustion", www.iea.org
[2] … World Bank Group (2015): by Buchauer K., Vazquez V., Nolasco D., Pramanik A.: Wastewater to Energy - A Technical Note for Utility Managers and Decision Makers on Urban Sanitation in East Asian Countries. Report no.: ACS13221. http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/report/ACS13221
[3] … Metcalf & Eddy, AECOM (2014): Wastewater Engineering, Treatment and Resource Recovery. McGraw Hill Education, 5th edition.
[4] … Sperling M.v., Chernicharo C.A.L. (2005): Biological Wastewater Treatment in Warm Climate Regions, IWA publishing, http://www.iwawaterwiki.org/xwiki/bin/view/Articles/DevelopingCountriesTitlesfromIWAPublishingFreetoDownload
[5] … ATV (2000): German ATV-DVWK Rules and Standards - Standard ATV-A131E: Dimensioning of Single-Stage Activated Sludge Plants, www.dwa.de
[6] ...Haandel A., Lettinga G. (1994): Anaerobic Sewage Treatment - A Practical Guide for Regions with Hot Climate, John Wiley & Sons.
[7] … ATV (2003): German ATV-DVWK Rules and Standards - Advisory Leaflet M368E – Biological Stabilisation of Sewage Sludge, www.dwa.de
[8] … ATV (2003): German ATV-DVWK Rules and Standards - Merkblatt M372 – Technische Rahmenbedingungen für die Vergärung biogener Abfälle. Ficha Técnica M372 - Condiciones técnicas para la co-digestión de desechos orgánicos (en lengua alemán), www.dwa.de.
[9] … Bauerfeld K., Dockhorn T., Dichtl N. (2009): Klärschlammbehandlung und –verwertung unter anderen klimatischen und sonstigen Randbedingungen. Tratamiento de lodo en diferentes climas y condiciones (en lengua alemán), http://www.cleaner-production.de/fileadmin/assets/bilder/BMBF-Projekte/02WA0733_-_Abschlussbericht.pdf
[10] … VSA (2010), by Müller E.A. et al: Energie in ARA - Leitfaden zur Energieoptimierung auf Abwasserreinigungsanlagen. Energía en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - Un guía para la optimización del consumo de energía (en lengua alemán), www.vsa.ch
[11] … Lobato L.C.S., Chernicharo C.A.L., Souza C.L. (2012): Estimates of methane loss and energy recovery potential in anaerobic reactors treating domestic wastewater. Water Science and Technology, 66, 12, 2745-2753.
[12] … FWT (2008): Expertise sur la capitalisation de l’experience ONEP dans le domaine de l’epuration. Tâche 1: Diagnostic du fonctionnement des STEP et recommandation pour l’amélioration (en lengua francés), financiado por ONEP y KfW.
[13] … Libhaber M., Orozco-Jaramillo A. (2012): Sustainable Treatment and Reuse of Municipal Wastewater. IWA Publishing.
Clave de desbloqueo: W2E